## الكشف التخميني
الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الجنوب
الكشف التخميني لأشغال تأهيل محطة الوزاني -- قضاء:مرجعيون
الرقم | نوع الاشغال | الوحدة | الكمية | السعر الافرادي ل.ل | السعر الاجمالي ل.ل
محطة الميسات
1 | تقديم ونقل وتركيب صباب عدم الرجوع لزوم خط الدفع الرئيسي 16-600، (16 انش، ، 64 بار) | عملية | 1
2 | صيانة جهاز مبدد الصدمات | عملية | 1
3 | تقديم وتركيب مضخة مكان المضخة رقم 1 مواصفات Pump CaprariPMS100/6A- 40Bar- 340HP- 144m³/h - RPM 2978 ، | عدد | 1
4 | تقديم وتركيب مضخة رقم 2 مواصفات ROTOS TKR-100/150/4- 120m³/h | عدد | 1
5 | تقديم وتركيب DIGITAL MULTIMETER Lovato DMK31 مع جونكسيون وCURRENT INPUT (L1/S1S2 – L2/S1S2- L3/S1S2 لزوم المضخة رقم 4 و5 في المحطة | عدد | 2
6 | تقديم وتركيب ساعة ٨٠ بار لزوم المضخات رقم 4 و5 | عدد | 2
7 | تقديم وتركيب سوفت ستارتر رقم (2) EMX3 Soft starter-3ph -440VAC-580A | عدد | 1
8 | تجهيزغاطسة سحب مياه الموجودة في صالة المضخات للعمل على الطاقة الشمسية | عملية | 1
9 | توصيل تابلو الكهرباء على خط ارضي | عملية | 3
10 | تقديم ونقل وتركيب باس بار وفناجين عزل لمحركات المضخات رقم 3،4 و5 | عملية | 3
11 | تغيير ديجونكتير الخلية الرئيسية MERLIN GERIN Compact V 380/415 – UL 750 V | عملية | 1
محطة النبع
12 | تقديم وتركيب مسكة للمحول بين كهرباء الدولة والمولد Inverseur Socomec 1433 3113 | عدد | 1
13 | معالجة الرج للمضخة رقم 1 بعد تغيير القاعدة والشاسيه و Acouplement Caprari horizontal 504m³/h- 250KW-340HP – 1488tr/mn PUMP :PMS 100/6A- SKM2002 | عملية | 1
14 | تقديم وتركيب صباب عدم رجوع على مخرج خط الدفع Swing DN400 PN24 | عدد | 1
15 | تقديم وتركيب طاردة للهواء Ventouse DN50 PN24 بين المضخات | عدد | 1
16 | صيانة مبنى النبع مع معالجة النش فوق تابلوهات الكهرباء | عملية | 1
17 | تقديم وتركيب جهاز تبديد الصدمات مع كافة ملحقاته من سيلاندرات وسكورة وكومبرسرات وحساسات وغيرها | عملية | 1
خط الدفع بين محطة النبع ومحطة الميسات
18 | صيانة تسرب المياه من خط الدفع فونت دوكتيل قطر 16" عبر تركيب جوان جيبو | عملية | 2
دراسات
19 | دراسة مشاكل خط الدفع بين محطة النبع ومحطة الميسات وظاهرة المطرقة المائية داخله إضافة إلى دراسة المشاكل والاعطال المتكررة على جهاز تبديد الصدمات في محطة الميسات كما تشمل الدراسة عملية التجارب واستطلاع وتبيان حركة المياه داخل خط الضخ وجهاز امتصاص الصدمات اضافة الى اجراء دراسة شاملة لجهاز جديد لتبديد الصدمات على محطة النبع. وتشمل الأعمال التخطيط الطوبوغزافي بواسطة محطة مساحة total station لخطوط الضخ وإعداد الخرائط والتقارير النهائية وفق السيناريوهات المتعددة التي يتم أخذها بعين الاعتبار خلال عمليات الضخ المتنوعة والمختلفة في الكمية والتوقيت والحجم. | عملية | 1
المجموع
| نظمه ودققه | رفعه
رئيس دائرة الدروس بالتكليف رئيس المصلحة الفنية بالتكليف
صدق
رئيس مجلس الإدارة
هاشم حيدر

## لائحة الأسعار
الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الجنوب
المادة الأولى: يتضمن السعر لكل بند من بنود المادة الثانية نفقات تقديم المواد و نقلها و تفريغها و تقديم كافة المعدات و اليد العاملة و كل ما يلزم لتنفيذ الأشغال وفقاً للأصول الفنية و على أحسن وجه، و جميع التكاليف العامة و الخاصة و الهوالك و ربح الملتزم. المادة الثانية:
لائحة الأسعار لأشغال تأهيل محطة الوزاني -- قضاء:مرجعيون
الرقم | نوع الاشغال
محطة الميسات
1 | تقديم ونقل وتركيب صباب عدم الرجوع صناعة أوروبية أو ما يعادلها لزوم خط الدفع الرئيسي 16-600، (16 انش،64 بار). ويشمل السعر اليد العاملة اللازمة وكل ما يلزم من قطع ولوازم وعدة ومعدات لتنفيذ الاشغال وفقا" لتعليمات الادارة والمواصفات الفنية ووضع المنشآت قيد العمل الاستثماري .
يدفع ثمن العملية الكاملة فقط:
2 | صيانة جهاز مبدد الصدمات حسب نتائج ومتطلبات تفاصيل الدراسة الواردة في البند 19 ادناه. وتشمل الأعمال صيانة الجهازوتغيير القطع اللازمة في الداخل والخارج والأجهزة الملحقة به من سكورة وقطع وحساسات وكمبروسورات وقطع وتوصيلات كهربائية وغيرها.
يدفع ثمن العملية الكاملة فقط:
3 | تقديم وتركيب مضخة مكان المضخة رقم 1 مواصفات Pump CaprariPMS100/6A- 40Bar- 340HP- 144m³/h - RPM 2978 ، صناعة أوروبية أو ما يعادلها. وتشمل الاشغال المعدات المائية والكهربائية والميكانيكية المطلوبة بما فيها القطع من سكورة وموانع ارتداد وعدّادات وقساطل ووصلات والأكواع ضغط 40 بار وغيره وصيانة وتوصيل وتشغيل التابلوهات الكهربائية التابعة لمجموعة الضخ بما فيها صيانة الكابلات الكهربائية اللازمة وأعمال التجربة، بما فيه اليد العاملة اللازمة وكل ما يلزم من قطع ولوازم وعدة ومعدات لتنفيذ الاشغال وفقا" لتعليمات الادارة والمواصفات الفنية ووضع المنشأة قيد العمل الاستثماري.
يدفع ثمن المضخة فقط:
4 | تقديم وتركيب مضخة رقم 2 مواصفات ROTOS TKR-100/150/4- 120m³/h صناعة أوروبية أو ما يعادلها. وتشمل الاشغال المعدات المائية والكهربائية والميكانيكية المطلوبة في بما فيها القطع من سكورة وموانع ارتداد وعدّادات وقساطل ووصلات والأكواع ضغط 40 بار وغيره وصيانة وتوصيل وتشغيل التابلوهات الكهربائية التابعة لمجموعة الضخ بما فيها صيانة الكابلات الكهربائية اللازمة وأعمال التجربة، بما فيه اليد العاملة اللازمة وكل ما يلزم من قطع ولوازم وعدة ومعدات لتنفيذ الاشغال وفقا" لتعليمات الادارة والمواصفات الفنية ووضع المنشأة قيد العمل الاستثماري .
يدفع ثمن المضخة فقط:
5 | تقديم وتركيب DIGITAL MULTIMETER Lovato DMK31 مع جونكسيون وCURRENT INPUT (L1/S1S2 – L2/S1S2- L3/S1S2 لزوم المضخة رقم 4 و5 في المحطة، صناعة أوروبية أو ما يعادلها. ويشمل السعر كافة القطع واللوازم والعدة والمعدات واليد العاملة لتنفيذ الاشغال وفقا" لتعليمات الادارة والمواصفات الفنية ووضع المنشأة قيد العمل الاستثماري.
يدفع ثمن Digital Multimeter مع جونكسيون و current input فقط:
6 | تقديم وتركيب ساعة قياس ضغط المياه ٨٠ بار صناعة أوروبية لزوم المضخات رقم 4 و5. ويشمل السعر كل ما يلزم من مواد ومقتضيات .
يدفع ثمن ساعة ٨٠ بار فقط:
7 | تقديم وتركيب سوفت ستارتر رقم (2) EMX3 Soft starter-3ph -440 VAC-580A. ويشمل السعر التقديم والتركيب ووصل الجهاز على نظام المنشأة وتجربته وكل ما يلزم من قطع ولوازم وعدة ومعدات ومواد ومقتضيات .
يدفع ثمن السوفت ستارتر فقط:
8 | تجهيزغاطسة سحب مياه التبريد الموجودة في صالة المضخات للعمل على الطاقة الشمسية. ويشمل السعر كافة الأعمال الكهربائية والميكانيكية اللازمة بما فيها القطع والوصلات وكل ما يلزم من مواد ومقتضيات .
يدفع ثمن العملية الكاملة فقط:
9 | توصيل تابلو الكهرباء الرئيسي على خط أرضي ويشمل السعر كل ما يلزم من مواد ومقتضيات وكافة الأعمال الكهربائية والمدنية بما فيها الوصلات والقطع.
يدفع ثمن العملية الكاملة فقط:
10 | تقديم ونقل وتركيب باس بار وفناجين عزل لمحركات المضخات رقم 3،4 و5 كما كانو قبل لفهم ويشمل السعر فك وإزالة باس بار وفناجين العزل الموجود حالياً وتسليمها إلى الإدارة المختصة وكل ما يلزم من مواد ومقتضيات .
يدفع ثمن العملية الكاملة فقط:
11 | تغيير ديجونكتير الخلية الرئيسية MERLIN GERIN Compact V 380/415 – UL 750 V ويجب أن يكون من أجود الأنواع والتي توافق عليه الإدارة قبل التركيب ويشمل السعر فك وإزالة الديجونكتير الموجود حالياً وتسليمه إلى الإدارة المختصة وكل ما يلزم من مواد ومقتضيات.
يدفع ثمن العملية الكاملة فقط:
محطة النبع
12 | تقديم وتركيب مسكة للمحول بين كهرباء الدولة والمولد Inverseur Socomec 1433 3113 من أجود الأنواع والتي توافق عليه الإدارة قبل التركيب ويشمل السعر كل ما يلزم من مواد ومقتضيات.
يدفع ثمن مسكة المحول فقط:
13 | معالجة الرج للمضخة رقم 1 بعد تغيير القاعدة والشاسيه و Acouplement Caprari horizontal 504m³/h- 250KW-340HP – 1488tr/mn PUMP :PMS 100/6A- SKM2002. ويشمل السعر كل ما يلزم من مواد ومقتضيات.
يدفع ثمن العملية الكاملة فقط:
14 | تقديم وتركيب صباب عدم رجوع صناعة أوروبية أو ما يعادلها على مخرج خط الدفع Swing DN400 PN24. ويشمل السعرايضا فك وإزالة صباب عدم الرجوع الموجود حالياً وتسليمه إلى الإدارة المختصة وكل ما يلزم من مواد ومقتضيات.
يدفع ثمن صباب عدم الرجوع فقط:
15 | تقديم وتركيب طاردة للهواء Ventouse DN50 PN24 بين المضخات مع كافة الوصلات والاكسسوارات والقطع اللازمة. ويشمل السعر كل ما يلزم من مواد ومقتضيات وقص وفك قطع وقساطل.
يدفع ثمن طاردة الهواء فقط:
16 | صيانة مبنى النبع مع معالجة النش فوق تابلوهات الكهرباء وخاصة في الطابق العلوي في المرافق الموجودة فوق التبلوهات. وتشمل الصيانة كافة الأعمال المدنية والكهربائية والصحية اللازمة وأعمال معالجة النش ويشمل السعر كل ما يلزم من مواد ومقتضيات.
يدفع ثمن العملية الكاملة فقط:
17 | تقديم وتركيب جهاز تبديد الصدمات صناعة أوروبية أو ما يعادلها مع كافة ملحقاته من سيلاندرات وسكورة وكومبرسرات وحساسات وغيرها حسب نتائج ومتطلبات تفاصيل الدراسة الواردة في البند 19 ادناه. ويشمل السعر كل ما يلزم من مواد ومقتضيات.
يدفع ثمن العملية الكاملة فقط:
خط الدفع بين محطة النبع ومحطة الميسات
18 | صيانة تسرب المياه من خط الدفع فونت دوكتيل قطر 16" عبر تركيب جوان جيبو بما فيها قص الزفت والحفر وقص القسطل وأعمال تركيب كافة القطع والاكسسوارات اللازمة وتجربة الخط والردم وإعادة التزفيت. ويشمل السعر كل ما يلزم من مواد ومقتضيات.
يدفع ثمن العملية الكاملة فقط:
دراسات
19 | دراسة مشاكل خط الدفع بين محطة النبع ومحطة الميسات وظاهرة المطرقة المائية داخله إضافة إلى دراسة المشاكل والاعطال المتكررة على جهاز تبديد الصدمات في محطة الميسات كما تشمل الدراسة عملية التجارب واستطلاع وتبيان حركة المياه داخل خط الضخ وجهاز امتصاص الصدمات اضافة الى اجراء دراسة شاملة لجهاز جديد لتبديد الصدمات على محطة النبع. وتشمل الأعمال التخطيط الطوبوغزافي بواسطة محطة مساحة total station لخطوط الضخ وإعداد الخرائط والتقارير النهائية وفق السيناريوهات المتعددة التي يتم أخذها بعين الاعتبار خلال عمليات الضخ المتنوعة والمختلفة في الكمية والتوقيت والحجم. ويشمل السعر كل ما يلزم من مواد ومقتضيات .
يدفع ثمن العملية الكاملة فقط:
| نظمه ودققه | رفعه
رئيس دائرة الدروس بالتكليف رئيس المصلحة الفنية بالتكليف
صدق
رئيس مجلس الإدارة
هاشم حيدر