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طرابلس في  07/09/2026
محضـر تلزيم بطريقة الاتفاق الرضائي
الموضوع : تلزيم توريد وتركيب وتشغيل لوحة  تزامن احتياطية 
Stand-by Synchro Panel لربط المولدين المتبقيين (VOLVO 700KVAو PERKINS 1200 KVA) مع نظام التزامن القائم وربطهما مع لوحة ال ATS الموجودة بطريقة الاتفاق الرضائي.
إن لجنة الشراء -التلزيم المشكلة بموجب القرار  رقم  ../26 تاريخ  26/08/2026 
والمؤلفة من : 
السيدة منى الأسعد

رئيس قسم المشتريات


رئيسا"
المهندس أحمد طراد

فني الميكانيك  


عضوا" فني"
المهندس أحمد ثليجة

فني الكهرباء



عضوا" فنيا"
بناء على كتاب قسم الصيانة المقدم  
بتاريخ  24/08/2026 المتضمن طلب تأمين مجموعة تزامن احتياطية،، وبناء على تكليف مدير المستشفى ، اجتمعت اللجنة وبعد الكشف الميداني تبين التالي:
أولا" : الوضع القائم :
يملك المستشفى  6  مولدات: 

عدد1PERKINS 750KVA      
عدد1PERKINS 800KVA      
عدد1( غير مربوط)PERKINS 1200KVA      
عدد2 VOLVO     500KVA      
عدد1( غير مربوط)VOLVO    700KVA      
يوجد نظام تزامن Synchro قائم من تنفيذ شركة SIGMA – SACCAL يربط حاليا"4 مولدات: PERKINS 750+800  و VOLVO 500 .
هذا النظام الحالي يعمل بكامل طاقته وعلى مدار الساعة بدون أي مجموعة احتياطية Stand-by. أي عطل فني في لوحة ال Synchro الحالية سيؤدي فورا الى "
· خروج المولدات عن التزامن وانقطاع التيار الكهربائي عن كامل المستشفى.
· توقف أقسام حيوية : العناية الفائقة، غرف العمليات، قسم غسيل الكلى،..
· تعريض حياة المرضى للخطر المباشر.
· إن قسم الصيانة يؤكد أن وجود مجموعة Synchro  واحدة فقط بدون احتياط هو وضع خطير جدا" ولا يحقق مبدأ استمرارية المرفق العام.
بينما المولدان المتبقيان ( 700 و 1200 ) يعملان بشكل منفصل وغير مربوطين بنظام التزامن، مما يشكل خطر انقطاع التيار عند فشل المجموعة الأولى.
ثانيا" : المطلوب:
توريد وتركيب وتشغيل تأمين لوحة تزامن احتياطية  Stand-by Synchro Panel  مطابقة للأولى،مع الربط والبرمجة مع اللوحة الأساسية ونظام ال ATS الحالي لتعمل بنظام   Main / Stand-by   أوتوماتيكي مع خاصية Automatic Redundancy .
ثالثا": المسوغ القانوني للإتفاق الرضائي مع شركة SACCAL :

(لمادة 46 فقرة 3 و 5 من قانون الشراء العام 244/2021) 
" عندما تقتضي الضرورة تأمين تجانس مع التجهيزات الموجودة وحماية الحقوق الحصرية وعندما تكون الأشغال مكملة لعقد أساسي ولا يمكن فصلها عنه دون ضرر"، 
التجانس الفني والبرمجي ( فقرة 3): 
نظام التزامن القائم تم تنفيذه وبرمجته من قبل شركة SACCAL  ( نظام تحكم Deep Sea). إن تركيب مجموعة ثانية من شركة أخرى سيخلق تضارب في البرمجة و بروتوكول الاتصال بين اللوحتين وسيؤدي حتما"الى فشل  Communication Protocol  التزامن وخروج المولدات عن الخدمة، 
لذلك التلزيم مع  SACCAL  هو الزامي فنيا" وليس خيارا".

عقد الصيانة  والمعرفة الفنية  (فقرة5): المستشفى مرتبط بعقد صيانة ساري المفعول مع شركة SACCAL رقم  M/MA-2021-148 تاريخ 04/06/2026 ورقم A/JB-14-2025 تاريخ 04/06/2026 . الشركة هي الوحيدة التي تملك المعرفة الفنية الحصرية والكود المصدري والبرمجة الخاصة بنظام التزامن الحالي،  وأي تدخل من شركة ثانية سيؤدي الى تضارب تقني وعدم قدرة على ضمان استمرارية العمل سيلغي كفالة العقد الأساسي 

 .
لذلك تنطبق أحكام التجانس وتأمين ضرورة التوافق مع التجهيزات الموجودة وحماية الحقوق الحصرية.
رابعا" :العرض المستحصل عليه :
تم استحصال على عرض من شركة SACCAL  رقمSN-2026-1396-TGH--HH     تاريخ   24/08/2026، ويتضمن :

· توريد وتركيب لوحة Synchro  احتياطية Stand-by مطابقة للأولى 700 & 1200 KVA .
· الربط والبرمجة مع اللوحة الأساسية ونظام MTS  الحالي لتعمل بنظام  Main/Stand-by اوتوماتيكي.
· التشغيل التجريبي والتسليم.
· السعر : 35,158$ + 11% = 39,025.38$ .
· الكفالة : سنة كاملة.
· العرض مطابق فنيا" وضروري لإستمرارية العمل.
خامسا" التوصية: 
توصي اللجنة بالإجماع :
1. تلزيم أشغال Stand-by Synchro Panel + Connection to existing ATS بطريقة الاتفاق الرضائي لشركة SACCAL  وفق العرض المرفق.
2. رصد الإعتماد من موازنة مستشفى طرابلس الحكومي للعام 2026 من الباب 26*3*1 تجهيزات فنية .
3. رفع هذا المحضر مع كامل مرفقاه الى مجلس الإدارة لأخذ الموافقة ومن ثم الى هيئة الشراء العام لأخذ الموافقة المسبقة قبل المباشرة ، عملا" بالمادة 4/46 من القانون.
توقيع أعضاء اللجنة
السيدة منى الأسعد
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عضوا" فنيا"
� مرفق كتاب من مهندس الصيانة الكهربائي والفني ، 


� مرفق نسخة عن عقد الصيانة مع شركة صقال


� مرفق كتاب من شركة صقال بضرورة اعتماد شركة صقال بأعمال ال Synchro.


� مرفق نسخة عن عرض الأسعار
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